## 功能
Tag 名稱 | 現值 | 參數範圍 | Byte 數
AC output connect status | 1 | 0:NO /1:EN | 0
Solar input 1 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 1
Solar input 2 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 2
Battery power direction | 2 | 0:Do nothing 1:Charge 2:Discharge | 3
DC/AC power direction | 1 | 0:Do nothing 1:AC-DC 2:DC-AC | 4
Line power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Input 2:Output | 5
Generator as AC input |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Wide AC input range |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable charge battery |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : 7FFF:D/8000:E | bit15
Enable/disable AC charge battery |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : BFFF:D/4000:E | bit14
Enable/disable feed power to utility |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : DFFF:D/2000:E | bit13
Enable/disable battery discharge toloads when solar input normal |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Enable/disable battery discharge to loads when solar input loss |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input normal |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FBFF:D/0400:E | bit10
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input loss |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FDFF:D/0200:E | bit9
Enable/disable auto adjust PF according to Feed power |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FEFF:D/0100:E | bit8

## 電池併回市電供負載
Tag 名稱 | 現值 | 參數範圍 | Byte 數
AC output connect status | 1 | 0:NO /1:EN | 0
Solar input 1 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 1
Solar input 2 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 2
Battery power direction | 2 | 0:Do nothing 1:Charge 2:Discharge | 3
DC/AC power direction | 1 | 0:Do nothing 1:AC-DC 2:DC-AC | 4
Line power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Input 2:Output | 5
Generator as AC input | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Wide AC input range | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable charge battery | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : 7FFF:D/8000:E | bit15
Enable/disable AC charge battery | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : BFFF:D/4000:E | bit14
Enable/disable feed power to utility | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : DFFF:D/2000:E | bit13
Enable/disable battery discharge toloads when solar input normal | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Enable/disable battery discharge to loads when solar input loss | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input normal | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FBFF:D/0400:E | bit10
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input loss | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FDFF:D/0200:E | bit9
Enable/disable auto adjust PF according to Feed power | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FEFF:D/0100:E | bit8

## 市電X電池不供負載
Tag 名稱 | 現值 | 參數範圍 | Byte 數
AC output connect status | 0 | 0:NO /1:EN | 0
Solar input 1 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 1
Solar input 2 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 2
Battery power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Charge 2:Discharge | 3
DC/AC power direction | 0 | 0:Do nothing 1:AC-DC 2:DC-AC | 4
Line power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Input 2:Output | 5
Generator as AC input | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Wide AC input range | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable charge battery | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : 7FFF:D/8000:E | bit15
Enable/disable AC charge battery | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : BFFF:D/4000:E | bit14
Enable/disable feed power to utility | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : DFFF:D/2000:E | bit13
Enable/disable battery discharge toloads when solar input normal | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Enable/disable battery discharge to loads when solar input loss | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input normal | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FBFF:D/0400:E | bit10
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input loss | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FDFF:D/0200:E | bit9
Enable/disable auto adjust PF according to Feed power | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FEFF:D/0100:E | bit8

## 市電X電池供負載
Tag 名稱 | 現值 | 參數範圍 | Byte 數
AC output connect status | 1 | 0:NO /1:EN | 0
Solar input 1 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 1
Solar input 2 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 2
Battery power direction | 2 | 0:Do nothing 1:Charge 2:Discharge | 3
DC/AC power direction | 1 | 0:Do nothing 1:AC-DC 2:DC-AC | 4
Line power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Input 2:Output | 5
Generator as AC input | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Wide AC input range | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable charge battery | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : 7FFF:D/8000:E | bit15
Enable/disable AC charge battery | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : BFFF:D/4000:E | bit14
Enable/disable feed power to utility | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : DFFF:D/2000:E | bit13
Enable/disable battery discharge toloads when solar input normal | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Enable/disable battery discharge to loads when solar input loss | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input normal | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FBFF:D/0400:E | bit10
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input loss | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FDFF:D/0200:E | bit9
Enable/disable auto adjust PF according to Feed power | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FEFF:D/0100:E | bit8

## 市電不供負載充電
Tag 名稱 | 現值 | 參數範圍 | Byte 數
AC output connect status | 0 | 0:NO /1:EN | 0
Solar input 1 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 1
Solar input 2 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 2
Battery power direction | 1 | 0:Do nothing 1:Charge 2:Discharge | 3
DC/AC power direction | 0 | 0:Do nothing 1:AC-DC 2:DC-AC | 4
Line power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Input 2:Output | 5
Generator as AC input | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Wide AC input range | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable charge battery | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : 7FFF:D/8000:E | bit15
Enable/disable AC charge battery | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : BFFF:D/4000:E | bit14
Enable/disable feed power to utility | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : DFFF:D/2000:E | bit13
Enable/disable battery discharge toloads when solar input normal | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Enable/disable battery discharge to loads when solar input loss | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input normal | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FBFF:D/0400:E | bit10
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input loss | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FDFF:D/0200:E | bit9
Enable/disable auto adjust PF according to Feed power | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FEFF:D/0100:E | bit8

## 市電供負載不充電
Tag 名稱 | 現值 | 參數範圍 | Byte 數
AC output connect status | 1 | 0:NO /1:EN | 0
Solar input 1 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 1
Solar input 2 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 2
Battery power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Charge 2:Discharge | 3
DC/AC power direction | 1 | 0:Do nothing 1:AC-DC 2:DC-AC | 4
Line power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Input 2:Output | 5
Generator as AC input | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Wide AC input range | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable charge battery | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : 7FFF:D/8000:E | bit15
Enable/disable AC charge battery | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : BFFF:D/4000:E | bit14
Enable/disable feed power to utility | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : DFFF:D/2000:E | bit13
Enable/disable battery discharge toloads when solar input normal | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Enable/disable battery discharge to loads when solar input loss | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input normal | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FBFF:D/0400:E | bit10
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input loss | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FDFF:D/0200:E | bit9
Enable/disable auto adjust PF according to Feed power | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FEFF:D/0100:E | bit8

## 市電不供負載不充電
Tag 名稱 | 現值 | 參數範圍 | Byte 數
AC output connect status | 0 | 0:NO /1:EN | 0
Solar input 1 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 1
Solar input 2 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 2
Battery power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Charge 2:Discharge | 3
DC/AC power direction | 0 | 0:Do nothing 1:AC-DC 2:DC-AC | 4
Line power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Input 2:Output | 5
Generator as AC input | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Wide AC input range | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable charge battery | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : 7FFF:D/8000:E | bit15
Enable/disable AC charge battery | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : BFFF:D/4000:E | bit14
Enable/disable feed power to utility | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : DFFF:D/2000:E | bit13
Enable/disable battery discharge toloads when solar input normal | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Enable/disable battery discharge to loads when solar input loss | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input normal | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FBFF:D/0400:E | bit10
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input loss | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FDFF:D/0200:E | bit9
Enable/disable auto adjust PF according to Feed power | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FEFF:D/0100:E | bit8

## 市電供負載充電
Tag 名稱 | 現值 | 參數範圍 | Byte 數
AC output connect status | 1 | 0:NO /1:EN | 0
Solar input 1 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 1
Solar input 2 work status | 0 | 0:Idle/1:Work | 2
Battery power direction | 1 | 0:Do nothing 1:Charge 2:Discharge | 3
DC/AC power direction | 1 | 0:Do nothing 1:AC-DC 2:DC-AC | 4
Line power direction | 0 | 0:Do nothing 1:Input 2:Output | 5
Generator as AC input | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Wide AC input range | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable charge battery | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : 7FFF:D/8000:E | bit15
Enable/disable AC charge battery | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : BFFF:D/4000:E | bit14
Enable/disable feed power to utility | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : DFFF:D/2000:E | bit13
Enable/disable battery discharge toloads when solar input normal | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
Enable/disable battery discharge to loads when solar input loss | 1 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input normal | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FBFF:D/0400:E | bit10
Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input loss | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FDFF:D/0200:E | bit9
Enable/disable auto adjust PF according to Feed power | 0 | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FEFF:D/0100:E | bit8

## 工作表1
EMS管理系統 設備點表
設備項目 | 資料欄位 |  | 資訊內容 |  |  |  |  | Modbus Address (Dec) | Function | System MQTT Topic |  | UI Tags
A- PCS HYBRID INVERTER (9600,n,8,1) |  |  | Tag 名稱 | 單位 | 參數範圍 | Byte 數 | 資料型態 |  |  | By Device | By logic
| 1 | 太陽能輸入1欠壓 | bit15=Solar input 1 loss |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit15 | U16 | 0 (HEX 0x0000) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/error0
| 2 | 太陽能輸入2欠壓 | bit14=Solar input 2 loss |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit14 |  |  | Read only
| 3 | 太陽能輸入1電壓過高 | bit13=Solar input 1 voltage too higher |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit13 |  |  | Read only
| 4 | 太陽能輸入2電壓過高 | bit12=Solar input 2 voltage too higher |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit12 |  |  | Read only
| 5 | 電池低電位 | bit11=Battery under |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit11 |  |  | Read only
| 6 | 電池電壓過低 | bit10=Battery low |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit10 |  |  | Read only
| 7 | 電池開路 | bit9 =Battery open |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit9 |  |  | Read only
| 8 | 電池電壓過高 | bit8 =Battery voltage too higher |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit8 |  |  | Read only
| 9 | 混合模式下 電池電壓過低 | bit7 =Battery low in hybrid mode |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit7 |  |  | Read only
| 10 | AC電壓高欠壓 | bit6 =Grid voltage high loss |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit6 |  |  | Read only
| 11 | AC電壓低欠壓 | bit5 =Grid voltage low loss |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit5 |  |  | Read only
| 12 | AC頻率高欠相 | bit4 =Grid frequency high loss |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit4 |  |  | Read only
| 13 | AC頻率低欠相 | bit3 =Grid frequency low loss |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit3 |  |  | Read only
| 14 | AC輸入長時間平均電壓過載 | bit2 =AC input long-time average voltage over |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit2 |  |  | Read only
| 15 | AC輸入欠電壓 | bit1 =AC input voltage loss |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit1 |  |  | Read only
| 16 | AC輸入頻率損失 | bit0 =AC input frequency loss |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit0 |  |  | Read only
| 17 | AC輸入孤島 | bit15=AC input island |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit15 | U16 | 1 (HEX 0x0001) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/error1
| 18 | AC輸入相位錯誤 | bit14=AC input phase dislocation |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit14 |  |  | Read only
| 19 | 溫度超限 | bit13=Over temperature |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit13 |  |  | Read only
| 20 | 負載過載 | bit12=Over load |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit12 |  |  | Read only
| 21 | EPO啟動 | bit11=EPO active |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit11 |  |  | Read only
| 22 | AC輸入波型失真 | bit10=AC input wave loss |  | 0:FALSE/1:TRUE | bit10 |  |  | Read only
| 23 | 工作模式 | Working mode |  |  | 2 | U16 | 208 (HEX 0x00D0) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/wMode
|  | 開機模式 | Power on mode |  |  |  |  | 0x00D0H (00) | Read only
|  | 待機模式 | Standby mode |  |  |  |  | 0x00D0H (01) | Read only
|  | 旁路模式 | Bypass mode |  |  |  |  | 0x00D0H (02) | Read only
|  | 電池模式 | Battery mode |  |  |  |  | 0x00D0H (03) | Read only
|  | 故障模式 | Fault mode |  |  |  |  | 0x00D0H (04) | Read only
|  | 混和模式 | Hybrid mode(Line mode, Grid mode) |  |  |  |  | 0x00D0H (05) | Read only
|  | 充電模式 | Charge mode |  |  |  |  | 0x00D0H (06) | Read only
| 24 | 電池電壓 | Battery voltage | 0.1V | 0~60V | 2 | U16 | 188 (HEX) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/bV
| 25 | 外部電池溫度 | External battery temperature | NA | -40~60℃ | 2 | S16 | 204 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/bT
| 26 | AC輸入實功率 | AC input active power R | W (+ input / - output) | ±4000W | 4 | S32 | 211 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acInAcP
| 27 | AC輸出電壓 | AC output voltage R | 0.1V | 184~265V | 2 | U16 | 216 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acOutV
| 28 | AC輸出實功率 | AC output active power R | W | 0~4000W | 4 | U32 | 217 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acOutAcP
| 29 | AC輸出頻率 | AC output frequency | 0.01Hz | 50~60Hz | 2 | U16 | 219 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acOutF
| 30 | AC輸出電流 | AC output current R | 0.1A | 0~40A | 2 | U16 | 220 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acOutC
| 31 | 電池容量% | Battery capacity | % | 0~100% | 2 | U16 | 226 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/bCap
| 32 | 太陽能輸入功率 | Solar input power 1 | W | 0~5000W | 4 | U32 | 228 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/sInP1
| 33 | 電池電流 | Battery current | 0.1A | -110~80A (+charge/-discharge) | 4 | S32 | 230 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/bC
| 34 | 太陽能輸入電壓 | Solar input voltage 1 | 0.1V | 0~500V | 2 | U16 | 234 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/sInV1
| 35 | 設備最高溫度 | Component max temperature |  | -10~60℃ | 2 | S16 | 237 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/maxT
| 36 | 總AC輸入實功率 | AC input total active power | W (+ input / - output) | ±4000W | 4 | S32 | 377 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acInToAcP
| 37 | AC輸入電流 | AC input current R | 0.1A | 0~40A | 2 | U16 | 614 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acInC
| 38 | 太陽能輸入電流 | Solar input current 1 | 0.1A | 0~25A | 2 | U16 | 696 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/sInC1
| 39 | AC輸出視在功率 | AC output apperent power R | VA | 0~4000VA | 4 | U32 | 781 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acOutAppP
| 40 | AC輸入電壓 | AC input voltage R | 0.1V | 170~280V | 2 | U16 | 798 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acInV
| 41 | AC輸入頻率 | AC input frequency | 0.01Hz | 50~60Hz | 2 | U16 | 801 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acInF
| 42 | AC 輸出功率比例 | AC output power percentage | % | 0~100% | 2 | U16 | 864 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acOutPP
| 43 | 內部溫度 | Inner temperature |  | -40~60℃ | 2 | S16 | 892 | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/innT
| 44 | AC輸出連接狀態 | AC output connect status | 0:NO /1:EN |  | 0 | U32 & U32 | 902(0x0386) & 903(0x0387) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/status0 & /BOFI/gaius/sp4k/1/status1
| 45 | 太陽能輸入1狀態 | Solar input 1 work status | 0:Idle/1:Work |  | 1 |  |  | Read only
| 46 | 太陽能輸入2狀態 | Solar input 2 work status | 0:Idle/1:Work |  | 2 |  |  | Read only
| 47 | 電池運行狀態 | Battery power direction | 0:Do nothing 1:Charge 2:Discharge |  | 3 |  |  | Read only
| 48 | DC/AC運行狀態 | DC/AC power direction | 0:Do nothing 1:AC-DC 2:DC-AC |  | 4 |  |  | Read only
| 49 | 主線運行狀態 | Line power direction | 0:Do nothing 1:Input 2:Output |  | 5 |  |  | Read only
| 50 | AC總輸出功率 | AC output total power |  | 4000W | 4 | U32 | 984(0x03D8) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/acOutToP
| 51 | 電池電量 | Battery power |  | 4000VA/4000W | 4 | U32 | 1196(0x04AC) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/bP
| 52 | 總發電量 | total generated energy | KW/h | 由顯示位元數決定 | 4 | U32 | 407 (0x0197) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/totGenE
| 53 | 每小時發電量 | generated energy of hour | W/h |  | 4 | U32 | 409 (0x0199) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/genEnH
| 54 | 每天發電量 | generated energy of day | W/h |  | 4 | U32 | 411 (0x019B) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/genEnD
| 55 | 每月發電量 | generated energy of month | W/h |  | 4 | U32 | 413 (0x019D) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/genEnM
| 56 | 每年發電量 | generated energy of year | W/h |  | 4 | U32 | 415 (0x019F) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/genEnY
| 57 | 不顯示 | First generated energy saved time | ASCII |  | 5 |  | 1203 (0x04B3) | Read only | /BOFI/gaius/sp4k/1/saveT
| 58 |  | The date of the hourly energy | ASCII |  | 5 |  | 448 (0x01C0) | Write | /BOFI/gaius/sp4k/1/dateHourE
| 59 |  | The date of the daily energy | ASCII |  | 4 |  | 453 (0x01C5) | Write | /BOFI/gaius/sp4k/1/dateDayE
| 60 |  | The date of the monthly energy | ASCII |  | 3 |  | 457 (0x01C0) | Write | /BOFI/gaius/sp4k/1/dateMonE
| 61 |  | The date of the yearly energy | ASCII |  | 2 |  | 460 (0x01CC) | Write | /BOFI/gaius/sp4k/1/dateYearE
| 62 | 發電機模式設定 (啟/閉) | Generator as AC input |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12 | U16 | 2(0x0002) | Read/Write | /BOFI/gaius/sp4k/1/con1
| 63 | 寬AC輸入設定 (啟/閉) | Wide AC input range |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11 |  |  | Read/Write
| 64 | 允許充電 (啟/閉) | Enable/disable charge battery |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : 7FFF:D/8000:E | bit15 | U16 | 7 (0x0007) | Read/Write | /BOFI/gaius/sp4k/1/con2
| 65 | 允許是電充電 (啟/閉) | Enable/disable AC charge battery |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : BFFF:D/4000:E | bit14
| 66 | 允許並往 (啟/閉) | Enable/disable feed power to utility |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : DFFF:D/2000:E | bit13
| 67 | PV可用時允許電池放電 (啟/閉) | Enable/disable battery discharge toloads when solar input normal |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : EFFF:D/1000:E | bit12
| 68 | PV丟失時允許電池放電(啟/閉) | Enable/disable battery discharge to loads when solar input loss |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : F7FF:D/0800:E | bit11
| 69 | PV可用時允許電池併網 (啟/閉) | Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input normal |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FBFF:D/0400:E | bit10
| 70 | PV丟失時允許電池併網 (啟/閉) | Enable/disable battery discharge to feed power to utility when solar input loss |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FDFF:D/0200:E | bit9
| 71 | 市電併網功率自動調整 (啟/閉) | Enable/disable auto adjust PF according to Feed power |  | Read : 0:FALSE/1:TRUE Write : FEFF:D/0100:E | bit8
| 72 | 設備備援供電設定 (啟/閉) | Set enable/disable machine supply power to the loads |  | Write : 0000:D/0001:E | bit1 | U16 | 291 (0x0123) | Write | /BOFI/gaius/sp4k/1/con3
| 73 | AC充電穩壓設定 (啟/閉) | Enable/disableAC charger keep battery voltage function |  | Write : 0000:D/0001:E | bit1 | U16 | 284 (0x011C) | Read/Write | /BOFI/gaius/sp4k/1/con4
D 台塑BMS (Etherent) (Li)
E 膠體BMS (Gel) (Ethernet,CSV File)
I 儲能數位電表
J 發電機數位電表
K 台電端數位電表
L 太陽光電/儲能/並聯盤/EMP2-6盤 數位電表
B BMS Battery | 1 |  | 電池單cell電壓 | mV
| 2 |  | 溫度 | ︒C
| 3 |  | 總電壓 | 10mV
| 4 |  | 充、放電電流 | 10mA
| 5 |  | 安時量 | 10mAH
| 6 |  | SOC、SOH | 1%
| 7 |  | Pack 數量 M / Command 值 | 在command=0xff時,此位元組為pack的數量,在command為其他值時, 此位元組為command 的數值.
| 8 |  | 均衡狀態 | 每一位元代表一個電池的均衡狀態，1：均衡，0：不均衡。 （0~15bit對應1~16號電池）
| 9 |  | Pack1 電池數據 |  |  | 1
| 10 | 電池節數 | 電池節數M | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/vM
| 11 | 單體1電壓 | Cell1 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v1
| 12 | 單體2電壓 | Cell2 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v2
| 13 | 單體3電壓 | Cell3 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v3
| 14 | 單體4電壓 | Cell4 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v4
| 15 | 單體5電壓 | Cell5 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v5
| 16 | 單體6電壓 | Cell6 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v6
| 17 | 單體7電壓 | Cell7 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v7
| 18 | 單體8電壓 | Cell8 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v8
| 19 | 單體9電壓 | Cell9 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v9
| 20 | 單體10電壓 | Cell10 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v10
| 21 | 單體11電壓 | Cell11 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v11
| 22 | 單體12電壓 | Cell12 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v12
| 23 | 單體13電壓 | Cell13 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v13
| 24 | 單體14電壓 | Cell14 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v14
| 25 | 單體15電壓 | Cell15 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v15
| 26 | 單體16電壓 | Cell16 電壓 | mV | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v16
| 27 | 單體溫度 | 溫度數量 N | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/tN
| 28 | 單體1溫度 | 溫度 1 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t1
| 29 | 單體2溫度 | 溫度 2 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t2
| 30 | 單體3溫度 | 溫度 3 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t3
| 31 | 單體4溫度 | 溫度 4 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t4
| 32 | 單體5溫度 | 溫度 5 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t5
| 33 | 單體6溫度 | 溫度 6 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t6
| 34 | 單體7溫度 | 溫度 7 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t7
| 35 | 單體8溫度 | 溫度 8 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t8
| 36 | 單體9溫度 | 溫度 9 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t9
| 37 | 單體10溫度 | 溫度 10 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t10
| 38 | 單體11溫度 | 溫度 11 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t11
| 39 | 單體12溫度 | 溫度 12 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t12
| 40 | 單體13溫度 | 溫度 13 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t13
| 41 | 單體14溫度 | 溫度 14 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t14
| 42 | 單體15溫度 | 溫度 15 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t15
| 43 | 單體16溫度 | 溫度 16 | ︒C | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t16
| 44 | 電池組充放電電流 | Pack 電流 | A | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/tA
| 45 | 電池組總電壓 | Pack 總電壓 | V | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/tV
| 46 | 電池組剩餘毫安培時量 | Pack 剩餘毫安培時量 | Ah | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/sAh
| 47 | 電池組總毫安培時量 | Pack 總毫安培時量 | Ah | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/tAh
| 48 | 電池循環 | 電池 cycle | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/cycle
| 49 | SOC | SOC（高位元組） | % | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/soc
| 50 | SOH | SOH（低位元組） | % | [5 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/soh
| 51 | 均衡狀態 | 均衡1-16 |  | 每一位元代表一個電池的均衡狀態，1：均衡，0：不均衡。 （0~15bit對應1~16號電池） |  |  |  |  | /BOFI/gaius/zdaf/1/equal
| 52 | 濕度 | 濕度（%） | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/humidity
| 53 | 告警信息
| 54 | 電池節數 | 電池節數M |  | 告警位元組描述 (序號 1~M+N+5) 00H――正常 01H――低於下限 02H――高於上限 F0H――其它錯誤 |  |  |  |  | /BOFI/gaius/zdaf/1/vMWarn
| 55 | 單體1電壓 | Cell1 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v1Warn
| 56 | 單體2電壓 | Cell2 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v2Warn
| 57 | 單體3電壓 | Cell3 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v3Warn
| 58 | 單體4電壓 | Cell4 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v4Warn
| 59 | 單體5電壓 | Cell5 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v5Warn
| 60 | 單體6電壓 | Cell6 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v6Warn
| 61 | 單體7電壓 | Cell7 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v7Warn
| 62 | 單體8電壓 | Cell8 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v8Warn
| 63 | 單體9電壓 | Cell9 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v9Warn
| 64 | 單體10電壓 | Cell10 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v10Warn
| 65 | 單體11電壓 | Cell11 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v11Warn
| 66 | 單體12電壓 | Cell12 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v12Warn
| 67 | 單體13電壓 | Cell13 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v13Warn
| 68 | 單體14電壓 | Cell14 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v14Warn
| 69 | 單體15電壓 | Cell15 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v15Warn
| 70 | 單體16電壓 | Cell16 電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/v16Warn
| 71 | 單體溫度 | 溫度數量 N | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/tNWarn
| 72 | 單體1溫度 | 溫度 1 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t1Warn
| 73 | 單體2溫度 | 溫度 2 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t2Warn
| 74 | 單體3溫度 | 溫度 3 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t3Warn
| 75 | 單體4溫度 | 溫度 4 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t4Warn
| 76 | 單體5溫度 | 溫度 5 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t5Warn
| 77 | 單體6溫度 | 溫度 6 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t6Warn
| 78 | 單體7溫度 | 溫度 7 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t7Warn
| 79 | 單體8溫度 | 溫度 8 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t8Warn
| 80 | 單體9溫度 | 溫度 9 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t9Warn
| 81 | 單體10溫度 | 溫度 10 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t10Warn
| 82 | 單體11溫度 | 溫度 11 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t11Warn
| 83 | 單體12溫度 | 溫度 12 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t12Warn
| 84 | 單體13溫度 | 溫度 13 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t13Warn
| 85 | 單體14溫度 | 溫度 14 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t14Warn
| 86 | 單體15溫度 | 溫度 15 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t15Warn
| 87 | 單體16溫度 | 溫度 16 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/t16Warn
| 88 | 電池組充電電流 | Pack 電流 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/tAWarn
| 89 | 電池組總電壓 | Pack 總電壓 | [6 empty] | /BOFI/gaius/zdaf/1/tVWarn
| 90 | 總告警 | Pack 總告警 |  | 將54~89數值加總 |  |  |  |  | /BOFI/gaius/zdaf/1/totWarn

## EMS模式規劃
綠電模式 輸出優先順序 1 PV 2電池 3市電 |  | 系統模式判斷條件 | 模式設定內容 | 異常條件判斷 | 異常處理 | 系統復歸設定
主要 | 綠電模式(太陽能4kW+充電樁0W+電池充飽) | AC輸入功率高小於100W | 64 (啟) + 65 (閉) + 66 (啟) + 67 (啟) + 68 (啟) + 69 (閉)+ 70(閉) | PCS Tag 23 故障模式 BMS 告警狀態指示1、2、3 BMS 斷線沒回報 | 64 (閉) + 65 (閉) + 66 (閉) + 67 (閉) + 68 (閉) + 69 (閉)+ 70(閉)+72(閉) | 回復模式設定內容
| 綠電模式(太陽能4kW+充電樁4kW+電池調節) |  | 64 (啟) + 65 (閉) + 66 (閉) + 67 (啟) + 68 (啟) + 69 (閉)+ 70(閉)
| 綠電模式(太陽能4kW+充電樁0W+電池純充電) |  | 64 (啟) + 65 (閉) + 66 (閉) + 67 (啟) + 68 (啟) + 69 (閉)+ 70(閉)
綠灰電模式 輸出優先順序 1 PV 2電池 3市電 |  | 系統模式判斷條件 |  |  | 異常處理
主要 | 綠灰電模式(太陽能1KW+市電2kW+電池1KW充電樁) | AC輸入功率高於100W | 64 (啟) + 65 (閉) + 66 (閉) + 67 (啟) + 68 (啟) + 69 (閉)+ 70(閉) |  | 64 (閉) + 65 (閉) + 66 (閉) + 67 (閉) + 68 (閉) + 69 (閉)+ 70(閉)+72(閉) | 回復模式設定內容